# Протокол теплового контроля контактов и контактных соединений с применением термоиндикаторов

# на {{ params.plant_name }}

# ПРОТОКОЛ №{{ params.protocol_number }} {{ params.plant_name }} от {{ params.period_end | add_day_parser(1) }}

теплового контроля электрооборудования

| ### Перечень обследованных электроустановок: | {%p if queries.data %} {%p set equipments = queries.data ¦ map(attribute='equipment_type_name') ¦ unique ¦ list %} {%p for equipment in equipments %} {{ equipment ¦ equipment_parser }} {%p endfor %} Количество контрольных точек: {{ queries.inspection_summary ¦ map(attribute='total_point_count') ¦ sum }} Количество ТИН: {{ queries.inspection_summary ¦ map(attribute='total_sticker_count') ¦ sum }} {%p else %} Нет данных {%p endif %} |
| --- | --- |
| ### Обследование провели (ФИО): | {%p if queries.data %} {%p set inspectors = queries.data ¦ map(attribute='full_name') ¦ select ¦ unique ¦ list %} {{ inspectors ¦ join(', ') }} {%p else %} Персонал, который провел осмотр {%p endif %} |
| ### Даты осмотра: | {{ params.period_start ¦ add_day_parser(0) }} - {{ params.period_end ¦ add_day_parser(0) }} |
| ### Тепловизор (при наличии): | Тип: FLIR E6 Рег.№ 79822-20 Серийный номер № 639095800 Свидетельство о поверке № С-АКЗ/04-12-2025/486553148 действительно до 03 декабря 2026 г. |

{%p if queries.inspection_summary %}

Перечень обследованных электроустановок и электрооборудования

{%p set inspect_summary = queries.inspection_summary | inspection_summary_parser %}

{%p for key, values in inspect_summary | items %}

{{ key }}

{%p for value in values %} {{ value.full_folder_name }} {%p endfor %}

{%p endfor %}

{%p endif %}

{%p if queries.data %}

{%p for item in queries.data %}

| № | Диспетчерское наименование электрооборудования; узел | Фотография термоиндикатора и термограмма | Выявленный дефект |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ item.group_label }} |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ item.full_equipment_name ¦ full_equipment_name_parser }} | {%p for image in item.pictures %} {{ image }} {%p endfor %} | Контролируемый узел: {{ item.unit_name }}. {{ item.defect_type_name }}. Результаты термоиндикаторного контроля: {%p if 't_sticker_min' in item and item.t_sticker_min %} {%p set t_sticker = item.t_sticker_min %} {%p else %} {%p set t_sticker = item.t_sticker ¦ t_sticker_parser %} {%p endif %} {%p if item.is_sticker_present and t_sticker %} Термоиндикатор: L-Mark {{ item.sticker_name ¦ sticker_name_parser }}. {%p if t_sticker >= item.t_max %} Температура, зафиксированная ТИН: T тин. ≥ {{ t_sticker }} °C (норма T тин. ≤ {{ item.t_max }} °C). {%p else %} Температура, зафиксированная ТИН: T тин. = {{ t_sticker }} °C (норма T тин. ≤ {{ item.t_max }} °C). {%p endif %} {%p else %} ТИН отсутствует. {%p endif %} Результаты тепловизионного контроля: {%p if item.is_test_ready %} {%p if item.t_observed %} {%p set t_observed = item.t_observed %} {%p if t_observed >= item.t_max %} Зафиксированная тепловизором температура: T изм. = {{ t_observed ¦ int }} °С (норма T изм. ≤ {{ item.t_max }} °С). {%p else %} Зафиксированная тепловизором температура: T изм. = {{ t_observed ¦ int }} °С (норма T изм. ≤ {{ item.t_max }} °С). {%p endif %} {%p endif %} {%p if item.t_environment %} Температура окружающей среды: T окр. = {{ item.t_environment ¦ int }} °С. {%p endif %} {%p if item.t_similar_unit %} Температура идентичного узла: T идент. = {{ item.t_similar_unit ¦ int }} °С. {%p endif %} {%p if item.nominal_current %} Номинальный ток: I ном. = {{ item.nominal_current ¦ int }} А. {%p set nominal_current = item. nominal_current %} {%p elif item.measured_current %} {%p set nominal_current = item.measured_current %} {%p endif %} {%p if item.measured_current and item.nominal_current %} Рабочий ток I раб. = {{ item.measured_current ¦ int }} А ({{ "%.2f" ¦ format(item.measured_current / nominal_current) }} I ном.). {%p set nominal_current = item.measured_current if item.measured_current > nominal_current else nominal_current %} {%p set measured_current = item.measured_current %} {%p else %} {%p set nominal_current = 1.01 %} {%p set measured_current = 1 %} {%p set fake_current = true %} {%p endif %} {%p if item.t_observed and item.t_environment %} {%p set delta_t_a = item.t_observed - item.t_max %} {%p set delta_t_b = t_sticker - item.t_max %} {%p set is_condition_one = t_sticker and ((delta_t_a >= 0 and delta_t_b >= 0) or (delta_t_a >= 0 and delta_t_b < 0) or (delta_t_a < 0 and delta_t_b >= 0)) or not t_sticker and (delta_t_a >= 0 or delta_t_b >= 0) %} {%p set delta_t = (item.t_observed - item.t_environment) ¦ float %} {%p if item.t_excess %} {%p if delta_t >= item.t_excess %} Превышение температуры: T прев. = {{ delta_t ¦ int }} °С (норма T прев. ≤ {{ item.t_excess }} °С). {%p else %} Превышение температуры: T прев. = {{ delta_t ¦ int }} °С (норма T прев. ≤ {{ item.t_excess }} °С). {%p endif %} {%p endif %} {%p if item.t_similar_unit %} {%p set excess_t = (item.t_observed - item.t_similar_unit) %} Избыточная температура: T изб. = {{ excess_t ¦ int }} °С. {%p endif %} {%p if not is_condition_one and not fake_current %} {%p if delta_t and item.t_excess and measured_current and measured_current >= nominal_current ¦ float * 0.6 %} {%p set excess_temp_to_current = (delta_t * (nominal_current / measured_current) ** 2) %} {%p if excess_temp_to_current >= item.t_excess %} {%p if excess_temp_to_current > 200 %} Превышение температуры, приведенной к номинальному току: T прев.ном. ≥ 200 °С (норма T прев.ном. ≤ {{ item.t_excess ¦ int }} °С). {%p elif delta_t < item.t_excess %} Превышение температуры, приведенной к номинальному току: T прев.ном. = {{ excess_temp_to_current ¦ int }} °С (норма T прев.ном. ≤ {{ item.t_excess ¦ int }} °С). {%p endif %} {%p else %} Превышение температуры, приведенной к номинальному току: T прев.ном. = {{ excess_temp_to_current ¦ int }} °С (норма T прев.ном. ≤ {{ item.t_excess ¦ int }} °С). {%p endif %} {%p elif item.t_similar_unit and measured_current and measured_current < nominal_current ¦ float * 0.6 %} {%p set excess_temp_to_half_current = (((item.t_observed - item.t_similar_unit) ¦ float) * (0.5 * nominal_current / measured_current) ** 2) %} {%p if excess_temp_to_half_current >= 30 %} {%p if excess_temp_to_half_current > 200 %} Избыточная температура, приведенная к полуноминальному току: T изб.0,5ном. ≥ 200 °С (норма T изб.0,5ном. ≤ 30 °С). {%p else %} Избыточная температура, приведенная к полуноминальному току: T изб.0,5ном. ≥ {{ excess_temp_to_half_current ¦ int }} °С (норма T изб.0,5ном. ≤ 30 °С). {%p endif %} {%p else %} Избыточная температура, приведенная к полуноминальному току: T изб.0,5ном. = {{ excess_temp_to_half_current ¦ int }} °С (норма T изб.0,5ном. ≤ 30 °С). {%p endif %} {%p endif %} {%p endif %} {%p endif %} {%p else %} Неконтролепригодно из-за отсутствия необходимой нагрузки {%p endif %} {%p if debug %} DEBUG: t_sticker: {{ t_sticker }}, is_test_ready: {{ item.is_test_ready }}, t_observed: {{ item.t_observed }}, t_max: {{ item.t_max }}, delta_t: {{ delta_t }}, is_panel: {{ item.is_panel }} {%p endif %} Вывод: {%p if item.is_panel == 'MOTOR' %} {{ item.output_text }} {%p else %} {%p if (item.t_observed and item.t_max and t_sticker) or (item.t_observed and item.t_max and not t_sticker and item.is_test_ready is true) %} {%p if is_condition_one %} {%p if delta_t_a >= 0 and delta_t_b >= 0 %} {%p set pre_final_1 = delta_t_a if delta_t_a > delta_t_b else delta_t_b %} Превышение установленного абсолютного значения наибольшей допустимой температуры{{ pre_final_1 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '1_1' %} {%p elif delta_t_a >= 0 and delta_t_b < 0 %} {%p set pre_final_2 = delta_t_a %} Превышение установленного абсолютного значения наибольшей допустимой температуры{{ pre_final_2 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '1_2' %} {%p elif delta_t_a < 0 and delta_t_b >= 0 %} {%p set pre_final_3 = delta_t_b %} Превышение установленного абсолютного значения наибольшей допустимой температуры{{ pre_final_3 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '1_3' %} {%p endif %} {%p if (pre_final_1 and pre_final_1 > 100) or (pre_final_2 and pre_final_2 > 100) or (pre_final_3 and pre_final_3 > 100) %} Высокий риск отгорания контакта с ростом тока нагрузки. {%p set debug_condition = '1_3_1' %} {%p endif %} {%p elif measured_current and nominal_current %} {%p if nominal_current * 0.6 <= measured_current < nominal_current %} {%p if (delta_t + 40 - item.t_max) >= 0 %} {%p set pre_final_4 = delta_t + 40 - item.t_max %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения превышения температуры{{ pre_final_4 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '2_1' %} {%p elif excess_temp_to_current and (excess_temp_to_current + 40 - item.t_max) >= 0 and (delta_t + 40 - item.t_max) < 0 %} {%p set pre_final_5 = excess_temp_to_current + 40 - item.t_max %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения превышения температуры, приведенной к номинальному току нагрузки{{ pre_final_5 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '2_2' %} {%p elif delta_t > 0 %} Развитие дефекта. {%p set debug_condition = '2_3' %} {%p endif %} {%p if (pre_final_4 and pre_final_4 > 150) or (pre_final_5 and pre_final_5 > 150) %} Высокий риск отгорания контакта с ростом тока нагрузки. {%p set debug_condition = '2_3_1' %} {%p endif %} {%p elif nominal_current * 0.3 <= measured_current < nominal_current * 0.6 %} {%p if (excess_temp_to_half_current - 30) >= 0 %} {%p set pre_final_6 = excess_temp_to_half_current - 30 %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения избыточной температуры, приведенной к полуноминальному току нагрузки{{ pre_final_6 ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '3_1' %} {%p if pre_final_6 > 200 %} Высокий риск отгорания контакта с ростом тока нагрузки. {%p endif %} {%p else %} Развитие дефекта. {%p set debug_condition = '3_1_1' %} {%p endif %} {%p elif 0 <= measured_current < nominal_current * 0.3 %} {%p if delta_t >= 30 %} Превышение наибольшего допустимого значения температуры. Высокий риск отгорания контакта с ростом тока нагрузки. {%p set debug_condition = '3_2' %} {%p elif delta_t >= 10 %} Превышение наибольшего допустимого значения температуры. {%p set debug_condition = '3_3' %} {%p elif delta_t < 10 %} Развитие дефекта. {%p set debug_condition = '3_3_1' %} {%p endif %} {%p endif %} {%p else %} Развитие дефекта. {%p set debug_condition = '4_1' %} {%p endif %} {%p elif t_sticker and item.is_test_ready is false %} {%p if (t_sticker - item.t_max) >= 30 %} Превышение установленного абсолютного значения наибольшей допустимой температуры{{ (t_sticker - item.t_max) ¦ output_parser }}. Высокий риск отгорания контакта с ростом тока нагрузки. {%p set debug_condition = '3_4_0' %} {%p elif 0 <= (t_sticker - item.t_max) < 30 %} Превышение установленного абсолютного значения наибольшей допустимой температуры{{ (t_sticker - item.t_max) ¦ output_parser }}. {%p set debug_condition = '3_4' %} {%p else %} Развитие дефекта. {%p set debug_condition = '3_4_1' %} {%p endif %} {%p else %} Дефект с визуальными признаками высокого нагрева. {%p endif %} {%p endif %} {%p if debug %} DEBUG CONDITION: {{ debug_condition }} {%p endif %} |

{%p endfor %}

{%p else %}

Нет данных для отображения за указанный период.

{%p endif %}

{{ "\f" }}

Обследование провели:

{%p if queries.data %}

{%p for inspector in inspectors %}

| Инженер теплового контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | {{ inspector }} (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endfor %}

{%p else %}

| Инженер теплового контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | _____________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endif %}

Протокол составил:

| _____________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | _____________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

Протокол проверил:

| _____________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | _____________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |